Faza opracowania:

Projekt budowlany i wykonawczy

Nazwa obiektu budowlanego: Odbudowa sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych materiałów w ul. Księżno, Ścinawka Średnia

Numery ewidencyjne działek: 817,814, 246, 245/1, 247, 250/4

Nazwa i adres inwestora: Gmina Radków, 57-420 Radków, Rynek 1

Branża:

# Sanitarna

| PPHU EKOTECHNIKA Tomasz Burzyński 57-340 Duszniki Zdrój , ul. Górska 14 |
| --- |
| Projektanci: |
|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Pieczęć i podpis |
| Projektował | Mgr inż. Zbigniew Burzyński | ANF 2/292/82 | 10.2016 |  |

- SPIS TREŚCI

1.	Podstawa opracowania

2.	Przedmiot zadania

3.	Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej

4.	Istniejący stan zagospodarowania terenu

5.	Projektowane zagospodarowanie terenu

6.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

7.	Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków na podstawie ustaleń planu

zagospodarowania przestrzennego

8.	Informacje i dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

9.	Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robót budowlanych

10.	Stan prawny gruntów wzdłuż trasy wodociągu

11.	Opis projektowanych rozwiązań

12.	Roboty ziemne

13.	Roboty montażowe

14.      Głębokość ułożenia sieci wodociągowej

14.1. Zabezpieczenia antykorozyjne

14.2. Próba szczelności wodociągu

14.3. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych

14.4. Tablice informacyjne I oznakowanie

14.5. Bloki oporowe

15.    Odbiory

16.    Zasady BHP przy budowie sieci

17.    Wnioski I uwagi końcowe

18.    Obszar oddziaływania

19.    Informacja dotycząca bezpieczeństwa I ochrony zdrowia

### Część graficzna.

  - Sytuacja	skala 1:1000

  - Mapa ewidencyjna	skala 1:2500

  - Mapa topograficzna	skala 1:2500

  - Profil rurociągu	skala 	1:200:1000

  - Profil rurociągu	skala 	1:200:1000

6.	Przejście szczelne przez ścianę zbiornika	skala 1:10

7.	Bloki oporowe                                                              	skala 1:10

# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania.

  - Mapy

  - Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotycząca tematyki opracowania

  - Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

## Przedmiot zadania

Przedmiotem zadania jest odbudowa sieci  wodociągowej  na terenie gminy Radków w miejscowości, Ścinawka Średnia ul. Księżno. Wodociąg doprowadza wodę do gospodarstw domowych i do podziemnego żelbetowego zbiornika o pojemności V=8m3 w ul. Księżno. Wodociąg doprowadza wodę do celów pitno- gospodarczych i p.poż.

## Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej wykonano przy użyciu

specjalistycznego programu komputerowego

Przyjęto następujące założenia do obliczeń:

- sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE przy k= 0,025

- minimalne ciśnienie przy przepływie gospodarczym w najniekorzystniejszym punkcie sieci wodociągowej przyjęto 0,3 MPa.

- minimalne ciśnienie przy przepływach p-poż w najniekorzystniejszym punkcie sieci  przed hydrantem 0,2 MPa.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Odbudowywana  sieć   jest   obiektem   podziemnym,   zlokalizowanym   na   działkach gminnych w pasie drogowym drogi gminnej i na działkach innych właścicieli z którymi inwestor zawarł stosowne porozumienia . Jezdnie dróg są gruntowe utwardzone kamieniem lub o nawierzchni bitumicznej.

W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci wodociągowej nie występuje inne uzbrojenie podziemne.

Nie wyklucza się możliwości wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

## Projektowane zagospodarowanie terenu.

Trasa projektowanej sieć wodociągowej pokrywać  się będzie z istniejącym wodociągiem stalowym D100.

##### Zestawienie projektowanej sieci wodociągowej :

- długość sieci wodociągowej D110                                       -   781m

- zasuwy wodociągowe DN100                                              -  2 szt

- zasuwy wodociągowe DN50                                                -  1 szt

## Zestawienie  powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Projektowany wodociąg jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje powierzchni działki czy też działek w ogóle.

## Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków  na	podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przeznaczony pod budowę wodociągu nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń decyzji lokalizacji celu publicznego.

## Informacje i dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska.

Projektowana odbudowa sieci wodociągowej  nie  zmieni  funkcji  przyrodniczych  obszaru, na którym będzie realizowana. Wodociąg zaprojektowano z pominięciem istniejącego drzewostanu.  Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  eliminują  wpływ  obiektu  na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przyjęte w projekcie połączenia rur PE – zgrzewanie czołowe – gwarantują szczelność sieci. Dla  zapewnienia  stabilności  i  pewności  połączeń  rurowych,  należy  zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki  połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym  jego zagęszczaniem.

Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla  środowiska gruntowo -  wodnego. W przypadku awarii  sieci  wodociągowej  będzie   istnieć możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknięcie zasuwy. Szczelność połączeń oraz całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym.

## Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru

i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest sieć  wodociągowa  jest  obiektem  prostym zarówno z uwagi na jego specyfikę, charakter i stopień skomplikowania, jak wykonawstwo robót budowlanych.

## Stan prawny gruntów wzdłuż trasy wodociągu

Grunty,  przez  które  przebiega  trasa  projektowanej  sieci  wodociągowej  są  własnością:

- Dz. nr 817, 814 i 250/4 – Gminy Radków;

- Dz. nr 245/1 – własność prywatna, nazwy właścicieli dostępne u Zamawiającego;

- Dz. nr 246 – własność prywatna, nazwy właścicieli dostępne u Zamawiającego;

- Dz. nr 247 – własność prywatna, nazwy właścicieli dostępne u Zamawiającego.

## Opis projektowanych rozwiązań

Projektowany remont odtworzeniowy sieci  wodociągowej  obejmować  będzie  odcinek w ul. Księżno. Przy projektowaniu trasy wodociągu uwzględniono wymogi norm w zakresie dopuszczalnych odległości projektowanej sieci od innych rodzajów uzbrojenia terenu.

Ułożenie przewodu wodociągu w stosunku do innych elementów uzbrojenia podziemnego zaprojektowano uwzględniając minimalny dopuszczalny odstęp od zewnętrznej ścianki wodociągu do zewnętrznej powierzchni innych rodzajów sieci (projektowanych) i tak odstęp ten wynosi:

dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m.

dla przewodu energetycznego 0,75-1,25m.

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

dla innych przewodów wodociągowych 1,0 m

1,0m od słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

W przypadku awarii, lub przerw w dostawie wody itp., wodę należy poddać badaniom, w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm wodociąg należy poddać dezynfekcji zgodnie   z punktem 14.3. Dezynfekcją wodociągu powinna zajmować się wyspecjalizowana firma.

Wodociąg powinien być usytuowany od innych obiektów zagospodarowania terenu w następujących minimalnych odległościach:

- 15,0 m od pomników przyrody

- 2,5 m od drzew

Zgodnie z Instrukcją producenta rur projektowany przewód prowadzony w pasie jezdni nie wymaga przeprowadzenia obliczeń wytrzymałościowych związanych z możliwością jego odkształcenia w przypadku spełnienia następujących warunków:

- maksymalne przykrycie przewodów nie większe niż 6 m.

- minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy obciążeniu ruchem drogowym

- minimalne zagęszczenie zasypki 90% zmodyfikowanej próby Proctora

- rury są gładkie i bez uszkodzeń mechanicznych i deformacji kształtu przekroju poprzecznego

Część  sieci prowadzona  jest  w  pasie  drogowym na poboczu jezdni o nawierzchni asfaltowej.  W  takim przypadku  należy spełnić następujące warunki techniczne:

  - jezdnie na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a pobocze w miejscu wykonywania robót odbudować do stanu pierwotnego

  - wykopy po ułożeniu sieci wodociągowej należy w całości zasypać piaskiem do warstwy podbudowy pod jednią z polewaniem wodą i zagęszczeniem do współczynnika min. 0,98:1,00.

  - Chodniki, pobocza i rowy należy odbudować do stanu pierwotnego

  - Wszystkie powstałe w trakcie budowy odpady należy usunąć z pasa drogowego, a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdów związanych z budową usuwać  na bieżąco.

## Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:

  - ustalić wstępne położenie przewodów na podstawie planów syt.-wys.

  - zawiadomić użytkowników istniejących sieci o planowanym terminie przystąpienia do robót

  - ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodociągowej projektuje się wykonać mechanicznie (95% robót) i ręcznie (5%) jako wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ścian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

##### Zasypanie wykopu

Obsypka wokół rury

Grunt wypełniający wykop na całej  jego  szerokości  i  na  wysokości  ułożonego przewodu należy wykonać z piasku.  Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta  ma największe znaczenie  dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż  85  %  zmodyfikowanej próby Proctora.  Wskaźnik zagęszczenia  ls  tej warstwy  nie

może być  niższy niż  to  wynika z  lokalizacji warstwy,  typu  konstrukcji  ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po  wbudowaniu,  warstwami,  o  grubości  dostosowanej  do  posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie  upłynnionym.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  tylko  sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurą 30cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać ręcznie piaskiem. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3m (budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. stosując i pozostawiając w wykopie umocnienie).

Na czas wykonywania robót w obrębie dróg wykonawca robót w porozumieniu z Inwestorem i Zarządem Dróg powinien  zabezpieczyć  ruch  pieszy  i  kołowy ustawiając odpowiednie znaki drogowe.

W obrębie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczyć tymczasowe dojścia do poszczególnych posesji.

Przy zbliżeniach  do  słupów  energetycznych  wykopy  należy  prowadzić  ze szczególną ostrożnością, a prowadzenie tych robót powinno być nadzorowane przez kierownika budowy

i za zgodą Rejonu Energetycznego z możliwością czasowego wyłączenia sieci energetycznej na czas prowadzenia tych robót.

## Roboty  montażowe.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE110 PN10 SDR17 dwuściennych do wody pitnej z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia z wtopioną wkładką metaliczną. Przewody te mogą być układane w gruncie rodzimym nawet kamienistym bez konieczności stosowania osypki piaszczystej. Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z wodą.

Łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe.

Montaż rur wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15o  do 90o realizować poprzez stosowanie łuków segmentowych. Zmiany kierunku poniżej 15o realizować formując łuki na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperatury otoczenia.

Montaż rur wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez producenta rur.

Uzbrojenie sieci wodociągowej:

- zasuwy  klinowe  kołnierzowe  z  miękkim   uszczelnieniem   klina,   PN   10, wyposażone w obudowy i skrzynki uliczne

Łączenie króćców kołnierzowych z rurociągami PE za pomocą tulei kołnierzowych z

luźnymi kołnierzami z zastosowaniem uszczelek z kauczuku butylowego ze wzmocnieniem.

#### Głębokość ułożenia sieci wodociągowej.

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu przedmiotowej inwestycji leży w strefie o  głębokości  przemarzania  gruntu  do  1,4  m ppt.   minimalne   przykrycie   mierzone   od wierzchu rury wodociągowej do poziomu terenu równe 1,4 m. Projektuje się przykrycie do wierzchu rury 1,5 – 1,6 m.

#### Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sieć wodociągowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a  kształtki  żeliwne,  zasuwy  i  armatura  posiadają  fabryczne  zabezpieczenie  przed korozją. Ewentualne	ubytki	powłok zewnętrznych		antykorozyjnych armatury	i kształtek  należy uzupełnić przed montażem masą bitumiczną nakładaną „na gorąco” na dokładnie oczyszczone powierzchnie.

#### Próba szczelności wodociągu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociągowej z rur PE należy przed zasypaniem poddać go ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie próbne równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego,  tj.  1,5  x  6,0  atm.  =  ca  9,0  atm.  Próbę  szczelności  należy  przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Z wykonanego odbioru próby szczelności wodociągu należy sporządzić protokoły odbioru robót z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela użytkownika wodociągu.

#### Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.

Płukanie przewodów wodociągowych wykonywać odcinkami  bezpośrednio  po wykonaniu montażu danego odcinka wodociągu wodą czystą. Brudną wodę z płukania sieci wypuszczać przez końcówki sieci i hydranty p.poż. poza miejsce prowadzenia robót do czasu aż zacznie na końcówkach i hydrantach wypływać czysta woda. Kolejno wykonywane   odcinki   sieci płukać   i   zabezpieczać   przed   zanieczyszczeniem   przez „korkowanie” końcowych wylotów. Płukanie przewodów wodociągowych powinno się odbywać z prędkością min. 1,0 m/s. Dezynfekcję sieci wodociągowej należy wykonać przed oddaniem wodociągu do eksploatacji przy użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartości 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g Cl/m3 wody. Ilość technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci wodociągowej określa się ze wzoru:

R = a x b / 145 [ dm3],          gdzie:

a = 25 mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekującym )

b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji w dm3

lub w m3.

145 - zawartość czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego [w g/kg]

#### Tablice informacyjne i oznakowanie

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać tablice informacyjne, które można umieścić na budynkach, budowlach trwałych lub na słupkach zabetonowanych w ziemi.

Wzdłuż trasy wodociągu na głębokości 0,7 m ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim. Ze względu na zastosowanie rur z wtopioną wkładką metaliczną taśma nie musi posiadać takiej wkładki.

#### Bloki oporowe.

Pod zasuwy,  trójniki oraz na końcówkach przewodów projektuje się oparcie na betonowych blokach oporowych.

## Odbiory

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorcze winny być prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych elementów. Po  zakończeniu  budowy  należy dokonać odbioru końcowego wodociągu.

Zasady prowadzenia badań zostały określone w obowiązujących ustawach, zarządzeniach i normach.

Badania i sprawdzenia przewodu winny być poprzedzone:

- sprawdzeniem odkryć wykopaliskowych i nieprzewidzianych urządzeń

- sprawdzeniem robót pomiarowych

- sprawdzeniem robót przygotowawczych

i uzupełnione badaniami podłoża oraz robót ziemnych związanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.

Badania podłoża

Projekt badań podłoża powinien obejmować:

- badania gruntów podłoża naturalnego

- badanie zagęszczenia podłoża

- badania rzędnych

- głębokości i wielkości przykrycia przewodów

- odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu

Badania te winny obejmować

- ułożenie przewodów na podłożu

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu

- różnice rzędnych w profilu

- prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów

- szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację

Próby szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z normą.

Badania robót ziemnych

Badania robót ziemnych obejmują badania zasypki wykopu. Winny być prowadzone co najmniej w następującym zakresie :

- sprawdzenia zgodności z dokumentacją

- badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych

## Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci należy przestrzegać w szczególności zasad BHP podanych w rozporządzeniu MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy  przy  eksploatacji, remontach  i  konserwacji  sieci kanalizacyjnych (Dz.  U.  z 1993 r  Nr  96 poz. 437) i rozporządzeniu MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Teren prowadzenia robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony barierkami ochronnymi,  oznakowany  i  oświetlony  w  porze  nocnej,  na  wypadek  przerwy w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze.

W razie prowadzenia robót na ulicach i drogach stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

## Wnioski i uwagi końcowe

Przed rozpoczęciem robót należy założyć sieć stałych reperów roboczych, które zapewniają możliwość niwelacji poszczególnych odcinków sieci  wodociągowej. Wytyczne trasy rurociągów należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

W trakcie realizacji robót należy dokładnie rozpoznać i zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Przy pracach na posesjach należy ustalić z ich właścicielami czy nie występują urządzenia podziemne, które nie są zainwentaryzowane. Przed przystąpieniem do robót należy odkopać ręcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je tak, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robót winny być przeprowadzane próby szczelności wodociągu i odbiory częściowe robót ulegające zakryciu.

Ważniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu winny być dokonywane za zgodą nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pełnienia.

Roboty	ziemne	w	obrębie	istniejącego	uzbrojenia	podziemnego	winny		być wykonywane  ręcznie	ze	szczególnym	zabezpieczeniem	tego	uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynności winny być wpisywane do dziennika budowy.   Dopuszcza się zastosowanie materiałów i armatury innych producentów pod warunkiem wyrażenia zgody przez projektanta.

Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

- „Instrukcją stosowania rur PE opracowaną przez producenta rur”

18.Obszar oddziaływania

planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ponadnormatywnie na stan jakości powietrza w jego otoczeniu,

inwestycja nie będzie źródłem bezpośredniego  oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne,

- realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka wystąpienia czynników negatywnego znaczącego oddziaływania w stosunku do chronionych siedlisk i gatunków,

- inwestycja nie wpłynie w sposób istotny na stan powierzchni ziemi,

nie  spowoduje  oddziaływania  na  dobra  materialne,  dobra  kultury,  rośliny i zwierzęta

W związku z powyższym stwierdza się, że inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, a jej obszar oddziaływania na środowisko będzie mieć charakter lokalny i ograniczy się do terenu działek na których planuje się zrealizować przedsięwzięcie

# 19. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres prowadzenia robót budowlanych począwszy od wykopów na próbie szczelności i przekazaniu do eksploatacji skończywszy.

# Wskazanie elementów zagospodarowania działki oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników naruszanych gruntów oraz administratorów istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego. Należy bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

Prowadzone wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób niezwiązanych z realizacją inwestycji (osób postronnych). Należy również umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych pracach i zakazie wstępu na teren budowy.

# Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

    - prace przygotowawcze – w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów roboczych (po trasie sieci wodociągowej)

    - prace ziemne – należy wykonywać po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego uzbrojenia

Wykopy pod projektowaną sieć wodociągową należy wykonywać o ścianach pionowych, wykopy ręczne obowiązują bezwzględnie przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem.

Przy zasypywaniu sieci wodociągowej należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia α ≥ 0,98, a pod drogami α = 1 (podsypka, osypka i zasypka)

Po zakończeniu robót nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty prowadzić ręcznie z dużą ostrożnością.

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz wszystkich przepisów związanych z siecią wodociągową. Przy realizacji zadania obowiązuje Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

# Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały należy składować w miejscu wyrównanym do poziomu.

Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

Stosy materiałów workowanych należy układać w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań, 5m od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznej linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane.

Teren budowy wyposaża się w niezbędny do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru, o którym mowa, regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. Wykonanie robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”.